ПАСПОРТ

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-40  АТФЕ.425119.066 ТУ

Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г.

Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230   с  13.05.2014г.  по 12.05.2019г.

## 1 Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии

с действующей технической  документацией

и признано годным  для эксплуатации.

Начальник ОТК _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

подпись

МП      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

дата

Извещатель каждого исполнения конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого (датчика) на основе геркона (1) и задающего элемента (магнита) (2), выполненных в металлических корпусах.

Контакты извещателя при работе на магнитопроводных поверхностях находятся  в замкнутом (переключенном) состоянии при расположении магнита и датчика:

-   на расстоянии 30 мм и менее ИО 102-40 исп. Б2П; ИО 102-40 исп. Б2М; ИО 102-40 исп. А2П; ИО 102-40 исп. А2М и в разомкнутом (не переключенном) состоянии на расстоянии не более 65 мм;

-   на расстоянии 14 мм и менее ИО 102-40 исп. Б3П; ИО 102-40 исп. Б3М; ИО 102-40 исп. А3П; ИО 102-40 исп. А3М  и в разомкнутом (не переключенном) состоянии на расстоянии не более 40 мм.

Максимально допустимый допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм.

Извещатели изготавливают в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Вид | Особенность конструкции | Тип применяемого геркона | Длина выводов, мм., тип вывода, диаметр металлорукава |
| --- | --- | --- | --- |
| ИО 102-40 Б2П | Пластиковый корпус | Нормально разомкнутый | 600* Металлорукав внутр. Ø3,8мм |
| ИО 102-40 Б3П | Пластиковый корпус | Переключающий | 600* Металлорукав внутр. Ø3,8мм |
| ИО 102-40 Б2М | Металлический корпус | Нормально разомкнутый | 600* Металлорукав внутр. Ø3,8мм |
| ИО 102-40 Б3М | Металлический корпус | Переключающий | 600* Металлорукав внутр. Ø3,8мм |
| ИО 102-40 А2П | Пластиковый корпус | Нормально разомкнутый | 600* Металлорукав внутр. Ø3,8мм |
| ИО 102-40 А3П | Пластиковый корпус | Переключающий | 600* Металлорукав внутр. Ø3,8мм |
| ИО 102-40 А2М | Металлический корпус | Нормально разомкнутый | 600* Металлорукав внутр. Ø3,8мм |
| ИО 102-40 А3М | Металлический корпус | Переключающий | 600* Металлорукав внутр. Ø3,8мм |
| * По заказу потребителя извещатели изготавливаются с любой длиной вывода датчика. |

### 3 Основные технические данные                                                           4 Комплектность

- Коммутируемый ток                  от  0,001 до 0,5 А                                 Комплект поставки извещателя содержит:

- Коммутируемое напряжение    от 0,02    до 72 В                           -  датчик магнитоуправляемый    - 1 шт.

( макс. коммутируемая мощность не более 10Вт.                               -  задающий элемент  - 1шт

количество коммутаций не менее 106 циклов)                                    -  Паспорт  - 1 шт. на транспортную тару.

- Масса не более:   датчика       - 0,1 кг.;  магнита     - 0,15 кг.

- Диапазон температур от минус 50(С до +50 (С.

- Относительная влажность  98%  при 35 (С

- Сопротивление замкнутых  контактов - не более    0,5 Ом.

Степень защиты оболочки соответствует  IP55 по ГОСТ 14254-2015.

- Для ИО 102-40 исп.Б2П,  ИО 102-40 исп.Б3П,  ИО 102-40 исп.Б2М,  ИО 102-40 исп.Б3М:

габаритные размеры магнитоконтактного средства 40х28,5х25мм, магнита 40х28,5х25мм.

- Для ИО 102-40 исп.А2П,  ИО 102-40 исп.А3П,  ИО 102-40 исп.А2М,  ИО 102-40 исп. А3М:

габаритные размеры магнитоконтактного средства 90х40х10.4мм, магнита 40х28.5х25мм.

-  Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

### 5 Указания по эксплуатации

По устойчивости к механическим воздействиям исполнения извещателей соответствуют степени защиты IK07 по ГОСТ Р 54455-2011.  По условиям эксплуатации  извещатели относятся к классу III  по ГОСТ Р 54455-2011.

Извещатели рассчитаны на непрерывную работу.  Извещатели являются невосстанавливаемыми изделиями.

Электрическая схема извещателя в исполнении А2П без воздействия магнита изображена на рисунке 1.

Электрическая схема извещателя в исполнении А3П без воздействия магнита изображена на рисунке 2.

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу  "0" по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

Рис.3

Рис.4

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1.В процессе эксплуатации извещатель следует обращать внимание на:

-отсутствие механических повреждений корпуса; -исправность электрической изоляции;

-надёжность крепления геркона и магнита.

6.2.Подключать провода, а также устранять неисправности в линии блокировки допускается только в обесточенном состоянии.

7. ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА, УТИЛИЗАЦИЯ.

7.1.Хранение извещателя в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения  1 по ГОСТ 15150-69. Условия при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

7.2. Утилизация  в порядке, установленном законодательством РФ.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий АТФЕ 425119.066ТУ, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию.

Пример обозначения извещателя при заказе:

ИО 102-40 исп.А2П   АТФЕ.425119.066 ТУ,     ИО 102-40 исп.Б2М   АТФЕ.425119.066 ТУ

8.2. При отказе в работе или неисправности датчика, потребителем составляется акт о необходимости замены датчика предприятием-изготовителем:

РОССИЯ  390027  г. Рязань, ул. Новая д.51В, пом.Н4  ООО НПП «Магнито-контакт»

тел./ факс (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215 http://www.m-kontakt.ru   e-mail: 451694@list.ru

# Text boxes

Рис.2

Под воздействием магнитного поля  контакт 2 размыкается с контактом 3  и замыкается с контактом 1.

Маркировка выводов:

1- красный, 2- черный, 3- синий

Рис.1

Под воздействием магнитного поля контакт 2 замыкается с контактом 1.

### 2 Общие сведения

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-40  (далее - извещатели), предназначены для блокировки  ворот, железнодорожных контейнеров, ангаров, и других конструктивных  элементов зданий и сооружений из немагнитопроводных и магнитопроводных материалов (сталь, чугун, оцинкованное железо и т.д.), на открывание или смещение с выдачей сигнала "Тревога" на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт централизованного наблюдения.