КОРОБКА  СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КВСК «СЕВЕР» ПАШК.685552.002 ТУ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ  ТС N RU Д-RU.АЛ16.B31323 с 18.03.2014г. по 17.03.2019г.

Паспорт

1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт (далее - ПС) содержит технические данные, описание принципа работы коробки соединительной КВСК «СЕВЕР» (далее - коробки), а также сведения необходимые для его правильного монтажа и эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Коробка соединительная предназначена для соединения (разветвления) сигнальных кабелей, например в шлейфах пожарной или охранно-пожарной сигнализации, линиях связи и телекоммуникаций, цепях  систем управления и автоматики, а также подключения в шлейфы оконечных устройств и т. п.

2.3.  Обозначение устройства соединительного при его заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из наименования изделия, кода заказа, обозначения ТУ. Пример заказа – см. приложение В.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96,  IP55;

3.2. Переходное сопротивление двух контактов, Ом, не более 0,3;

3.3. Диапазон рабочих температур, °С -55 … 60;

3.4. Максимальная относительная влажность воздуха, при t +40°С, %, не более 93;

3.5. Масса, кг, не более 1,2

3.6. Габаритные размеры коробки соединительной приведены в приложении А;

3.7. Средний срок службы коробки соединительной, лет, не менее 10.

3.8. Диаметр подключаемых проводников клемник РМ2 до 4 мм2 (AWG 22-10) 300В 30А, клемник Т31 до 2,5мм2 (AWG 22-14)  300В 15А.

Электрические связи между клемниками представлены в приложении Б. Тип клемников, диаметр подключаемого кабеля и выбираются исходя из потребностей заказчика, согласно примера заказа.

Коробка имеет защиту от вскрытия с выводом контактов датчика на отдельный клеммник.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект поставки изделия входит:

- коробка соединительная             - 1 шт;

- паспорт                                         - 1 шт (на упаковку);

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

5.1. Корпус изделия может быть:

-  основание и крышка без отверстий

-  оборудован герметичными кабельными вводами  количеством 8 шт. с диаметром подключаемого кабеля от 9 до 17 мм*

(*- по согласованию с заказчиком изделие может поставляться с кабельными вводами с диаметром подключаемого кабеля от 9 до 14 мм; от 14 до 17 мм;).

-  оборудован металлическими вводными муфтами ВМ для металлорукавов марок МРПИ, МРН, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ.

Муфтой ВМ-15 с вводной резьбой  ½” (условный проход металлорукава 15 мм)

Муфтой ВМ-20 с вводной резьбой  ¾” (условный проход металлорукава 20 мм).

Установочные размеры устройства соединительного приведены в приложении А. Внутри корпуса изделия установлена печатная плата, на которой расположены винтовые клеммники для подключения соединяемых проводников.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

8.1. Выкрутить крепежные болты крышки, снять крышку.

8.2. Проверить надежность крепления кабельных вводов и удостовериться в наличии резиновых уплотнителей.

8.3. Завести кабель через кабельный ввод. Надежно закрепить внутри кабельного ввода. Для обеспечения герметичности необходимо плотно зафиксировать уплотнительное кольцо кабельного ввода. Освободить изолированные жилы кабеля от внешней изоляции обрезать концы внутренней изоляции на длину 5..8 мм. Подсоединить жилы кабеля к зажимам клеммной колодки. Надеть крышку, закрутить крепежные болты.

После монтажа опломбировать крепежный винт крышки (пломбируется организацией производившей монтаж).

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Коробка соединительная КВСК «СЕВЕР»  _______________________________  соответствует техническим условиям  ПАШК. 685552.002 ТУ и признано годным для эксплуатации.

___________                ___________

Дата приемки    	    Штамп ОТК

8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий

ПАШК.685552.002 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и

эксплуатации, а также требований на монтаж. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

9.1. Рекламации на коробки соединительные, в которых в течение гарантийного срока эксплуатации и хранения выявлено несоответствие, оформляются актом и направляются по адресу:

ООО НПП «Магнито-контакт» Россия, 390037, г. Рязань. ул. Новая 51В

Тел./Факс: (4912) 45-16-94. (4912) 21-02-15  e-mail: 451694@mail.ru

9.2. Рекламации на устройства соединительные, дефекты которых вызваны нарушением правил эксплуатации, транспортирования и хранения не принимаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ НА ПЛАТЕ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ

Примеры заказа:

КВСК «СЕВЕР» ПЛ.8.ПС.9-14.Т31. При таком коде заказа потребителю будет поставлена

коробка в корпусе из полистирола с количеством кабельных вводов 8, диаметром подключаемого кабеля

9-14мм, с клемниками Т31.

КВСК «СЕВЕР» ПЛ.4.ВМ15.Т31. При таком коде заказа потребителю будет поставлена коробка в корпусе из полистирола с 4 муфтами ВМ15 под металлорукав условным проходом 15, с клемниками Т31.